- 隔离变压器的原理

隔离变压器隔离是指变压器原副边绕线圈之间是电绝缘的，它们之间没有联接，原副边绕线圈之间由绝缘纸或绝缘条作隔离。变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。隔离变压器有很多种，对于低压常见的隔离变压器主要是由金属绕线圈外面敷上绝缘漆，然后原副边绕线圈绕在同一铁心上组成一个变压器。这样就能为维修提供一个安全电压，维修人员不同时接触次级两端，一般就不会触电，经过40多年已经验证，只要采用可靠的绝缘和散热技术的固体绝缘材料，隔离变压器是可靠的。

隔离变压器有隔离分布式系统的作用，通常采用降压变压器以降低进线电压。任何用于控制器的隔离变压器必须有足够的功率以胜任其负载,功率额定值通常以伏安VA表示。

三相隔离变压器其输入端为三组380V电压、三角形接法。输出转为单相220V，是由三组110V一串一并组成的（其中一个110是调整相位用的）。输入和输出是隔离的（就是绝缘的，只有磁通路没有电通路）。在接通输入电源时，输出端二个头的任意一个头对地电压用数字万用表可测得均有几十到二百多伏，这是因为输入输出线圈间存在的电容引起的，但容量很小内阻很大，对地电流很小，对人是安全的。

隔离变压器具有电隔离、防潮、防雷击、安全、净化电源、消除三次谐波及抑制共模干扰、节约电能及维护方便等优点。 使用场合广泛应用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

- 隔离变压器的作用

- 抗干扰作用：如通过Y/△接线的隔离变压器后，能够阻止一部分谐波的传输；

- 阻抗变换作用：增加系统阻抗，使保护装置等容易配合；

- 稳定系统电压的作用：如启动大负荷设备时，减少对系统电压的影响；

- 防止系统接地的作用：当隔离变压器负荷侧发生单相接地时，不会造成整个系统（隔离变压器以上部分）单相接地；

- 降低短路电流：当负荷侧发生短路事故时，限制系统的短路电流；

- 隔离变压器的结构简介

1、铁心

铁心是变压器中主要的磁路部分。通常由含硅量较高，厚度为 0.35 \0.3\0.27 mm， 表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成 铁心分为铁心柱和横片俩部分，铁心柱套有绕组；横片是闭合磁路之用 铁心结构的基本形式有心式和壳式两种。

2、绕组

绕组是变压器的电路部分，它是用双丝包绝缘扁线或漆包圆线绕成，变压器的基本原理是电磁感应原理，现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理：当一次侧绕组上加上电压Ú1时，流过电流Í1，在铁芯中就产生交变磁通Ø1，这些磁通称为主磁通，在它作用下，两侧 绕组分别感应电势É1，É2，感应电势公式为：E=4.44fNØm 式中：E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 Øm--主磁通最大值 由于二次绕组与一次绕组匝数不同，感应电势E1和E2大小也不同，当略去内阻抗压降后，电压Ú1和Ú2大小也就不同。 当变压器二次侧空载时，一次侧仅流过主磁通的电流（Í0），这个电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载电流Í2时，也在铁芯中产生磁通，力图改变主磁通，但一次电压不变时，主磁通是不变的 ，一次侧就要流过两部分电流，一部分为激磁电流Í0，一部分为用来平衡Í2，所以这部分电流随着Í2变化而变化。当电流乘以匝数时，就是磁势。 上述的平衡作用实质上是磁势平衡作用，变压器就是通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递。